PV-Vorlage Nr.

NISV- Beurteilung (überschlagsmässig)

Betriebsinhaber	Name, Adresse

Ausgeführt durch

Für Transformatorenstation	Trafobezeichnung, Ort

NISV nicht anwendbar, Arbeitshygienische Grenzwerte der SUVA (1903; bei 50 Hz-Anlagen, 500 T) eingehalten

Stärkste Felder an dem für Menschen zugänglichen Ort

(Immissionsgrenzwert; IGW, bei 50 Hz-Anlagen, 100 T)

Ausserhalb der Transformatorenstation < 100 T (siehe Tabelle), NISV

eingehalten

(Als innerhalb gilt eine Ausdehnung bis max. 20 cm von der Begrenzungsfläche (Wand, Decke, Boden) entfernt)

An der Grenze oder überschritten	(Detailberechnung notwendig)

Orte mit empfindlicher Nutzung

(Anlagegrenzwert; AGW, 1 T)

Der nächste Ort mit empfindlicher Nutzung ist mehr als	m entfernt.

Beschreibung dieses Ortes:

Die nächste Bauliniengrenze ist mehr als	m entfernt.

Abstand ist grösser als nachstehende Tabelle aufzeigt, NISV eingehalten

Abstand ist kleiner als nachstehende Tabelle (Detailberechnung durchführen)

Anzahl	Grenzwert	kVA
Öl-Trafo	250	400	630	1000	1250	1600
1	IGW seitlich	0.3	0.4	0.5	0.7	0.8	0.9
1	AGW seitlich	3.2	4.2	5.5	7	8	9
2 oder mehr	AGW seitlich	4	5	7	9	10	11
1	IGW oben	0.5	0.6	0.8	1.0	1.1	1.2
1	AGW oben	4.5	5.5	7.5	9.5	11	12.5
2 oder mehr	AGW oben	5.5	7.5	9.5	11	12.5	14
Abstand in Meter ab Trafo, NS-Verteilung und Leitungen (Trafo – NS-Verteilung) Für Trockentransformatoren sind die Werte um 20% zu vergrössern

Allfällige Bemerkungen:

Die Richtigkeit der Angaben wird mit der elektron. Unterschrift im Gesuchsformular bestätigt.