Progetto n.

Scheda semplificata dei dati secondo ORNI (approssimativo)

Esercente dell’impianto	Nome, indirizzo

Compilato da

Per la stazione di trasformazione	Nome della stazione, luogo

ORNI non applicabile, sono rispettati i valori limite per agenti fisici sui posti di lavoro
definiti dalla SUVA (1903; da impianti 50-Hz, 500 T)

Radiazione la più forte nel sito accessibile alle persone

(valore limite d’immissione VLI; da impianti 50-Hz, 100 T)

esternamente alla stazione di trasformazione < 100 T (vedi tabella), quindi si rispetta

la ORNI

(si considera interno lo spazio che dista non più di 20 cm dalla superficie di

limitazione (parete, soffitto, pavimento)

al limite o sorpassato	(necessario calcolo dettagliato)

Luoghi a utilizzazione sensibile
(valore limite dell’impianto VL im; 1 T)

Luogo a utilizzazione sensibile più vicino è distante più di m

Descrizione dell’impianto:

La linea di delimitazione edilizia più vicina è distante più di m

la distanza è maggiore di quella indicata nella tabella seguente; ORNI rispettata

la distanza è minore di quanto indicato nella tabella seguente

(eseguire il calcolo dettagliato)

Numero	Valore limite	kVA
Trafo-olio	di	250	400	630	1000	1250	1600
1	Imm.laterale	0.3	0.4	0.5	0.7	0.8	0.9
1	Impianto lat.	3.2	4.2	5.5	7	8	9
2 o piu	Impianto lat.	4	5	7	9	10	11
1	Imm. sopra	0.5	0.6	0.8	1.0	1.1	1.2
1	Impianto sopr.	4.5	5.5	7.5	9.5	11	12.5
2 o piu	Impianto sopr.	5.5	7.5	9.5	11	12.5	14
Distanza in metri dal trasformatore, dalla distribuzione BT e dalle linea (trasformatore-. Distributore BT) Per i trasformatori a secco bisogna aumentare i valori del 20%

Osservazioni:

L'esattezza delle informazioni è confermata dalla firma elettronica apposta sulla domanda d'approvazione di piani.